## Brandtank
Controlelijst | : | Brandstoftank (< 3 m3) | 1. | Hoofdgroep | : | Huisvestingsmaterieel
C 1.3.04 |  |  | 1.3 | Categorie | : | Opslag- en werkruimten
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Omgevingsfactoren
Vrij afstand tot overige opstallen > 5 m in verband met
mogelijke brandoverslag
Opgesteld buiten werkgebied, geen aanrijgevaar
Inrichting
Bord "Roken en open vuur verboden"
Brandblusser aanwezig
Stempelplaat geef aan dat tank gefabriceerd is conform
BRL-K744
Productopvangvoorziening aanwezig:
▪ dubbelwandige tank (met lekindicator) of
▪ tank in container als lekbak: 10% meer inhoud (zonder
aftapkraan) en regenwater kan niet in de container
komen
Tank voorzien van borging tegen over-vullen
(overstromen)
Uitstroombeveiliging op ontluchting (Ø 38 mm)
Inhoud afleesbaar
Anti-hevelvoorziening op zuigleiding of leidingen onder
het hoogste niveau
Vulslang korter dan 3 m
Afleverpistool voorzien van automatische afslag
Vulslang en afleverpistool in lekbak opgeborgen
Elektra op veilige spanning, explosievrij (NEN 1010)
Maximum gewicht en inhoud aangegeven
Gebruik
Bekendheid met inhoud (veiligheidsinformatiebladen,
hoeveelheden registratie)
Veiligheidsinformatieblad aanwezig
Afleverpistool lekbak of container opgeborgen
Absorptiemateriaal voor gemorste vloeistoffen aanwezig
Vergunningen
Vergunning van Belastingdienst/douane als tankinstallatie
is gevuld met rode gasolie/dieselolie en is voorzien van
aflevermogelijkheid (vulslang/vulpistool)
Tekst "Verboden voor wegverkeer" duidelijk leesbaar
aangebracht
Controlelijst 1.3.04: Brandstoftank (< 3 m3) (vervolg)
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Keuringen vervoerseisen
3 jaarlijkse keuringen op dichtheid en uitrusting en
6-jaarlijkse keuring door fabrikant die door Rijksdienst
Wegverkeer bevoegd is
Keuringen opslag
Eerste keuring en 1½-jaarlijkse visuele keuring door
KIWA-gecertificeerd bedrijf
Inspecties gebruiker
Elke twee maanden en na verplaatsen op:
▪ lekkage/morsen van olie
▪ lekdetectie
▪ beschadigingen
▪ functioneren van anti-hevelklep
Logboek met vermelding van inspecties
Transport
Vervoersdocument, afzendersverklaring en gevarenkaart
Voertuig uitgerust met wielkeg, brandblus- en EHBO-
middelen
Chauffeur geïnstrueerd en in bezit van ADR-vakbekwaam-
heidsdiploma. Vrijstellingen mogelijk als:
▪ vervoer in goedgekeurde verpakkingen kleiner dan
1000 liter
▪ langzaamverkeer (tractors, etc.) bij lege tanks
Rood vlametiket aan weerszijden en achterzijde (bij tanks
< 1000 liter enkel aan achterzijde)
Blanco oranje bord op voertuig met tank < 1000 liter
Oranje bord met stofindicatie- en gevaarsindicatienummer
bij voertuig met tank > 1000 liter
Motor afgezet, rookverbod en handrem vast tijdens laden
en lossen
Opmerkingen:
Controle d.d. | : |  |  | Gezien d.d. | :
Door | : |  |  | Door | :
Functie | : |  |  | Functie | :